재난 대응 보고서

| 발령 시각 | 2026/06/26 15:03 | 발령자 | 김상백 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재난 유형 | 화재 | 구분 | 훈련/전체 |
| 발생 위치 | 지하3층 서관 세차장 |  |  |

📊 임무 수행 요약

전체 임무 완수율: 49%  (77 / 156건 완료)

👥 출동 현황 (60명)

| 이름 | 소속 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 김기창 | 센터장 | 현장 |
| 김기환 | 운영파트 | 현장 |
| 이길호 | 전기파트장 | 현장 |
| 이동건 | 소방파트 | 현장 |
| 최인규 | 건축파트 | 현장 |
| 윤희진 | 건축파트 | 현장 |
| 서영진 | 건축파트 | 복귀 |
| 박진범 | 건축파트 | 복귀 |
| 안상오 | 품질/안전파트 | 복귀 |
| 김홍신 | 품질/안전파트 | 복귀 |
| 김우현 | 보안1 | 복귀 |
| 문상균 | 보안3 | 복귀 |
| 손남열 | 기계파트장 | 출동중 |
| 이환수 | 전기파트 | 출동중 |
| 김견수 | 소방파트장 | 출동중 |
| 정민석 | 소방파트 | 출동중 |
| 지정운 | 미화파트 | 출동중 |
| 상황실 | 상황실 | 미응답 |
| 곽우람 | 운영파트장 | 미응답 |
| 엄성철 | 운영파트 | 미응답 |
| 박세훈 | 운영파트 | 미응답 |
| 김기복 | 운영파트 | 미응답 |
| 이영민 | 기계파트 | 미응답 |
| 이한승 | 기계파트 | 미응답 |
| 홍진표 | 기계파트 | 미응답 |
| 장태선 | 기계파트 | 미응답 |
| 박동선 | 기계파트 | 미응답 |
| 김범재 | 상황실 | 미응답 |
| 윤창현 | 상황실 | 미응답 |
| 김성 | 상황실 | 미응답 |
| 유지원 | 상황실 | 미응답 |
| 강석중 | 상황실 | 미응답 |
| 석경민 | 상황실 | 미응답 |
| 손경배 | 상황실 | 미응답 |
| 김예찬 | 상황실 | 미응답 |
| 장현철 | 전기파트 | 미응답 |
| 김태경 | 전기파트 | 미응답 |
| 김상훈 | 전기파트 | 미응답 |
| 김현직 | 전기파트 | 미응답 |
| 이찬희 | 전기파트 | 미응답 |
| 심현보 | 상황실 | 미응답 |
| 김성환 | 상황실 | 미응답 |
| 이태경 | 상황실 | 미응답 |
| 송치선 | 소방파트 | 미응답 |
| 안준혁 | 상황실 | 미응답 |
| 김병기 | 상황실 | 미응답 |
| 박범수 | 상황실 | 미응답 |
| 김상백 | 상황실 | 미응답 |
| 이수용 | 건축파트장 | 미응답 |
| 최낙철 | 건축파트 | 미응답 |
| 염혜진 | 건축파트 | 미응답 |
| 김규영 | 건축파트 | 미응답 |
| 김정훈 | 건축파트 | 미응답 |
| 김정수 | 보안2 | 미응답 |
| 김병찬 | 보안2 | 미응답 |
| 길성용 | 보안3 | 미응답 |
| 김성진 | 보안3 | 미응답 |
| 김재석 | 주차파트 | 미응답 |
| 이미옥 | 운영파트 | 미응답 |
| 김기태 | 운영파트 | 미응답 |

✅ 임무 수행 내역

🎖️ 총괄자 (센터장) (8/17)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 화재 위치,종류,크기등 화재상황 파악 | 김기창 | 6/26 15:07 |
| ✅ | 초기보고_주엘지 및 마포통합센터 | 김기창 | 6/26 15:14 |
| ✅ | 상황실로 이동_119신고&자위소방대 출동&대응상황파악 | 김기창 | 6/26 15:10 |
| ✅ | 소방시설등 동작상태 확인&현황판 작성 지시 | 김기창 | 6/26 15:11 |
| ✅ | 출입통제_로비등 경계조 건물내 진입금지 통제지시 | 김기창 | 6/26 15:12 |
| ✅ | 비상연락 지시 : VIP 비서설 or 민상일책임(동관 및 지하층 화재시) | 김기창 | 6/26 15:12 |
| ✅ | 비상연락 지시 : 서관3층 어린이집등[02-3773-1301](서관 및 지하층 화재시) | 김기창 | 6/26 15:12 |
| ✅ | 피난현황파악_화재층 및 직상4개층 대피 상황 파악 | 김기창 | 6/26 15:16 |
| ⬜ | 요구조자 및 재해약자 발생시_비상용승강기 이용 대피유도 지시 |  |  |
| ⬜ | 피난유도조 피난계단 내 정위치 및 피난유도 & 상황파악 |  |  |
| ⬜ | 다른 층 피난유도방송 송출(대피방송송출순서 참조) |  |  |
| ⬜ | 소방차유도_소방차 진입경로 확보 안내 지시 |  |  |
| ⬜ | 중간보고_주엘지 및 마포통합센터 및 문자발송 확인 |  |  |
| ⬜ | 소방관 지휘부 상황실 방문시 현황판 참조하여 정보제공 및 대응 협조 |  |  |
| ⬜ | 진압 후 원인,피해상황 파악 |  |  |
| ⬜ | 종료보고_주엘지 및 마포통합센터 |  |  |
| ⬜ | 복구 및 대책수립(피해 발생시 - 본사대응 요청등 대책수립) |  |  |

🚒 소방안전관리자 (소방파트장) (17/25)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 비상장구_대피용마스크,무전기(ch2)-화재층 출동 | 김견수 | 6/26 15:05 |
| ✅ | 화재 상황파악 & 자위소방대 출동 상황 | 김견수 | 6/26 15:07 |
| ⬜ | ┖ K급소화기 사용 지시 / 물사용 절대금지 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 상업용주방소화장치 수동기동 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 가스차단, 전기(분전반-전열) 차단 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 필요시(상황판단) 주방배기 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 방호구역 약제방출상태 확인 |  |  |
| ⬜ | ┖ 미방출시 현장진입 > 화재여부 확인 > 화재시 소화기 초기소화 |  |  |
| ⬜ | ┖ 방출시 진입금지 > 상황실 방출시간 확인 > 10분 후 진입 |  |  |
| ⬜ | ┖ 환기 및 소화조 방화복 및 공기호흡기 착용 후 진입지시 |  |  |
| ✅ | 현장확인 : 경보,출입통제등 소방시설 동작상태 확인 및 누락시 추가 지시 | 김견수 | 6/26 15:08 |
| ✅ | 초기진압 실패시 상황실 119신고 지시 | 김견수 | 6/26 15:09 |
| ✅ | 비상연락 확인&지시_VIP 및 어린이집등 | 김견수 | 6/26 15:10 |
| ✅ | 승강기 운행상태 : 일반용승강기 정지_비상용승강기 운행 상태 | 김견수 | 6/26 15:11 |
| ✅ | 소방차유도_경계조 소방차 진입경로 확보 및 도착시 신속 안내 지시 | 김견수 | 6/26 15:12 |
| ✅ | 초기출동조 현장도착시 상황보고 및 초기대응 지시 | 김견수 | 6/26 15:12 |
| ✅ | 초기출동조 화재실&인근실, 화재층 피난유도 지시 | 김견수 | 6/26 15:12 |
| ✅ | 화재확대 방지조치 : 방화문,방화셔터 동작상태 및 현장 대응조 지시 | 김견수 | 6/26 15:20 |
| ✅ | 소화조: 방화복&공기호흡기 착용 확인 및 소화활동 판단 및 지시 | 김견수 | 6/26 15:14 |
| ✅ | 소방차 도착시 : 소방대원 화재층 안내 지시(승강기 운행자 무전) | 김견수 | 6/26 15:19 |
| ✅ | 환자 및 요구조자 발생시_응급구조조 구조활동 지시 | 김견수 | 6/26 15:20 |
| ✅ | 소방대원 현장도착시 : 정보제공 후 피난 | 김견수 | 6/26 15:20 |
| ✅ | 상황실로 이동 : 소방지휘부 정보제공 | 김견수 | 6/26 15:20 |
| ✅ | 화재 진압 : 원인파악 및 피해상황 파악 | 김견수 | 6/26 15:19 |
| ✅ | 복구 및 대책수립 (보고서 작성) | 김견수 | 6/26 15:20 |

💥 비상출동조 (전기/소방파트) (8/17)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 비상장구_화재대피용마스크·비상키·무전기·랜턴·안전모 | 이동건 | 6/26 15:04 |
| ✅ | 비상장비 갖춰 신속히 비상용승강기등을 이용해 출동(무전기ch2으로 비상용E/V 요청) | 이길호 | 6/26 15:05 |
| ✅ | 현장 도착 후 화재 위치·상황 파악하여 상황실 보고 | 이길호 | 6/26 15:06 |
| ✅ | 초기 소화 : 주변 소화기를 이용하여 소화 ·소화전 초기 진압 | 이동건 | 6/26 15:06 |
| ⬜ | ┖ K급소화기 사용 지시 / 물사용 절대금지 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 상업용주방소화장치 수동기동 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 가스차단, 전기(분전반-전열) 차단 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 필요시(상황판단) 주방배기 지시 |  |  |
| ⬜ | ┖ 방호구역 약제방출상태 확인 |  |  |
| ⬜ | ┖ 미방출시 현장진입 > 화재여부 확인 > 화재시 소화기 초기소화 |  |  |
| ⬜ | ┖ 방출시 진입금지 > 상황실 방출시간 확인 > 10분 후 진입 |  |  |
| ⬜ | ┖ 환기 및 소화조 방화복 및 공기호흡기 착용 후 진입 |  |  |
| ⬜ | ┖ 소방관도착시 소방관 진입 |  |  |
| ✅ | 피난유도 : 화재실·화재 주변실 및 화재층 우선 피난유도 | 이길호 | 6/26 15:21 |
| ✅ | 화재확대방지 : 화재주변 가연물 제거 및 방화문 방화셔터 동작 | 이길호 | 6/26 15:22 |
| ✅ | 대피용마스크 유효시간 5분~10분(최대)이후 즉시 계단 or 부속실 대피 | 이길호 | 6/26 15:22 |
| ✅ | 소화조 및 상황실 화재상황 정보제공 | 이동건 | 6/26 15:19 |

📻 상황실 (20/30)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | ┖ Ch1,2 무전기로 보안·시설파트·주차 상황전파 출동요청 | 김상백 | 6/26 15:07 |
| ✅ | ┖ 상황실 BMS 및 1층 보안근무자 현장출동 | 김상백 | 6/26 15:07 |
| ✅ | ┖ 야간) 전기근무자 현장출동, 운전근무자 상황실 이동 | 손경배 | 6/26 15:09 |
| ✅ | ┖ 주간) 초기출동조(소방·전기 근무자) 비상장비 착용·휴대 출동 | 김상백 | 6/26 15:07 |
| ✅ | ┖ 수신기 감지위치 도면 사진찍어 단톡 공지 | 김상백 | 6/26 15:07 |
| ✅ | ┖ 소방·보안근무자 무전기로 위치 상세 설명 | 김상백 | 6/26 15:07 |
| ✅ | ┖ (기타) 자탐구역·재연구역·방수구역 도면제공 | 김상백 | 6/26 15:09 |
| ✅ | ┖ 층별 근무자 비상연락 — 화재여부 확인 요청 | 김상백 | 6/26 15:09 |
| ✅ | ┖ 미화·층별보안·입주사 담당 가까운 위치 근무자 연락 | 김상백 | 6/26 15:09 |
| ✅ | ┖ 해당 위치 카메라 검색 (서관 2~36층·동관 5층 확인불가) | 김상백 | 6/26 15:09 |
| ✅ | ┖ 비상방송·경종·시각경보 정상동작 확인 (화재층 및 직상4개층) | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 전층 출입통제설비·스피드게이트 동작상태 확인 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 기타 소화·경보·소화활동 소방설비 동작상태 확인 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 방화셔터·방화문 피난방화설비 동작상태 확인 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 전층 공조설비 OFF + 샌드위치가압설비 동작확인 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 비상조명 점등 상태 확인 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 입주사 담당자등 비상문자 발송 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 관계자(센터장·안전관리자등) 연락 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 민원전화 응대 (임무 후 후순위) | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ✅ | ┖ 대피 질의시 "일단 대피하시고 안내방송 참조" 안내 | 김상백 | 6/26 15:10 |
| ⬜ | ┖ 경보·비상방송 정지 우선조치 |  |  |
| ⬜ | ┖ 기타 소방설비 연동정지 |  |  |
| ⬜ | ┖ 경보층에 오보임을 알리는 안내방송 송출 |  |  |
| ⬜ | ┖ 경보층 확인 |  |  |
| ⬜ | ┖ 출입통제·조명·공조설비등 화재연동 복구 |  |  |
| ⬜ | ┖ IOC RMS 정지요청 |  |  |
| ⬜ | ┖ 관계자(센터장·안전관리자) 전화 보고 |  |  |
| ⬜ | ┖ 주간(07~20시): 문자 발송 (SNI·주엘지·해당입주사 담당자) |  |  |
| ⬜ | ┖ 야간(20~07시): 오전 07시 해당층 입주사 + LG 담당자 |  |  |
| ⬜ | ┖ 문자보고 프로세서 (BMS Phone 010-7716-8449) |  |  |

📻 상황실 (통보연락) (0/8)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | 화재접수 및 화재상황 파악 |  |  |
| ⬜ | 초기·자위소방대 비상연락망 가동 (ch1·2 무전기 전파) |  |  |
| ⬜ | 정보전달 : 화재 위치·종류등 카톡방 공지 |  |  |
| ⬜ | 총괄자·소방안전관리자 직접전화 보고 |  |  |
| ⬜ | 119 신고 : 총괄자 or 통제자 승인 후 |  |  |
| ⬜ | 입주사등 관계자 비상문자 발송 : 총괄자 승인 후 |  |  |
| ⬜ | 시간대별 화재,피난,구조구급등 현황판 기록 |  |  |
| ⬜ | 기타 세부사항은 상황실 RNR 참조 |  |  |

🧯 소화조 (기계파트) (4/8)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 비상장비_방화복Set·공기호흡기·무전기·헤드랜턴 | 손남열 | 6/26 15:07 |
| ✅ | 무전기로 비상용승강기 운행자 요청 : 비상용승강기등을 이용하여 신속하게 출동 | 손남열 | 6/26 15:18 |
| ⬜ | 행동) 승강장에서 투입전 비상장구 확인 무전) "상황실 소화조 3명 현장진입하여 소화활동 하겠음" |  |  |
| ✅ | 소화조장은 조원의 장비 확인 후 투입 (공기호흡기 양압모드) | 손남열 | 6/26 15:18 |
| ✅ | 화재 소화 : 소화전을 전개하여 소화 (진입시 무상 > 소화시 봉상) | 손남열 | 6/26 15:18 |
| ⬜ | 소방관 진압대원 현장도착시 정보제공 |  |  |
| ⬜ | 상황실 보고 : 소방대원 도착하여 인계하였으며 대피하겠음 |  |  |
| ⬜ | 대피 : 계단이나 비상용승강기를 이용하여 대피하고 대피완료 후 상황실 보고 |  |  |

🧯 인명구조조 (보안파트) (0/9)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | 비상장구_방화복SET·공기호흡기·무전기·들것·약품통 |  |  |
| ⬜ | 비상장비 갖춰 비상용승강기를 이용 출동(환자 및 요구조가 없으면 초기대응) |  |  |
| ⬜ | 환자 및 요구조자 발생시 인명구조하여 부속실이나 안전장소 이동하여 응급조치 |  |  |
| ⬜ | 환자발생시 119신고하여 응급구조차 요청 |  |  |
| ⬜ | 환자 인적정보(층,회사,이름등) 및 부상정보 파악 |  |  |
| ⬜ | 비상용승강기를 이용하여 지상층으로 이동 |  |  |
| ⬜ | 응급구조차 출동시 환자정보제공 |  |  |
| ⬜ | 상황실 보고 : 환자 구조구급 및 이송상태등 보고 |  |  |
| ⬜ | 소방관 도착시 : 1층 경계조로 편입 임무수행 |  |  |

🚶 유도조 (운영/보안/주차) (0/11)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | 비상장구_화재대피용마스크·비상키·무전기·호르라기·대피유도봉 |  |  |
| ⬜ | 신속출동 : 비상용 E/V 무전대기 요청 및 이용 |  |  |
| ⬜ | 직상4개층 및 계단내 피난유도 (10개층 단위-피난유도조장 해당층 지정 지시) |  |  |
| ⬜ | 1층(피난층) : 옥외의 입주사별 중간집결지 |  |  |
| ⬜ | 옥외피난유도 > 옥외 최종집결지 (대형화재시) |  |  |
| ⬜ | 대피유도 상황 상황실 수시 보고 (무전 or 전화 - 00층 대피완료) |  |  |
| ⬜ | 옥외주차근무자 : 입차 차량 진입통제 지하근무자) 지하2,3층 대피유도 후 대피 |  |  |
| ⬜ | 옥외주차근무자 : 소방차 진입로 확보 및 유도 |  |  |
| ⬜ | 서관 보안 근무자 재해약자(어린이집) 우선 대피 (서관 및 지하층 화재시) |  |  |
| ⬜ | 동관 보안 VIP 디앤오 보안 연락 VIP 대피유도 (관 및 지하층 화재시) |  |  |
| ⬜ | 위 각 임무 수행후 상황실에 보고 |  |  |

🔒 경계조 : 보안2 (0/6)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ | 로비 근무자 : 건물내 관계자외 인원 진입금지 |  |  |
| ⬜ | 로비 > 옥외 출입문 강제 개방 및 피난유도 |  |  |
| ⬜ | 경계 강화 및 도난 방지 활동 |  |  |
| ⬜ | 주요 문서·물건 반출 지원 |  |  |
| ⬜ | 기자등 외인 출입 금지 |  |  |
| ⬜ | 소방대원 현장 비상용승강기등 동선 안내 및 상황실 보고 |  |  |

🔧 복구조 : 미화,시설 (5/9)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 화재현장 위험파악 (공기호흡기 착용하고 진입)-붕괴,유독성가스,감전등 | 서영진 | 6/26 15:11 |
| ✅ | 위험요인 제거시 진입 복구 | 서영진 | 6/26 15:11 |
| ✅ | 소방시설 복구(소방) | 서영진 | 6/26 15:11 |
| ⬜ | 환기,공조설비 기동 기능 유지(기계) |  |  |
| ✅ | 통신·비상전원 응급복구(통신,전기) | 최인규 | 6/26 15:28 |
| ⬜ | 현장보존 여부 판단 / 청소여부 |  |  |
| ✅ | 2차피해 방지 및 안전진단(건축) | 서영진 | 6/26 15:22 |
| ⬜ | 복구자원 확보 |  |  |
| ⬜ | 복구상황 보고_ |  |  |

📻 상황실/화재 (15/16)

| 완료 | 임무 내용 | 완료자 | 완료 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | ┖ 출입통제설비 해정(Unlocked), 스피드게이트 Open 연동확인 | 김상백 | 6/26 15:12 |
| ✅ | ┖ 일반용 E/V 파킹(수동), 비상용-운전자 연락, 오티스 연락 | 김상백 | 6/26 15:12 |
| ✅ | ┖ 피난유도: 평일주간 우선경보 → 소방계획서 기준 | 김상백 | 6/26 15:12 |
| ⬜ | ┖ 야간·휴일: 전층 피난유도 |  |  |
| ✅ | ┖ 119 화재신고, 상세히 정보제공 | 김상백 | 6/26 15:12 |
| ✅ | ┖ 주간: 자위소방대 비상연락(무전·톡), 관계자(센터장·안전관리자) | 김상백 | 6/26 15:13 |
| ✅ | ┖ 주간: 어린이집·VIP보안 화재전파 | 김상백 | 6/26 15:13 |
| ✅ | ┖ 야간: 시설·미화·보안·주차 근무자, 특히 미화감독 연락 | 김상백 | 6/26 15:13 |
| ✅ | ┖ 관계자·입주사 담당자등 화재상황 문자 보고 | 김상백 | 6/26 15:13 |
| ✅ | ┖ 종합상황실 상황보고 | 김상백 | 6/26 15:13 |
| ✅ | ┖ 화재진행·설비동작·119·요구조자·피난상황 현황판 작성 | 김상백 | 6/26 15:13 |
| ✅ | ┖ 경보·비상방송 정지등 소방시설 연동정지 및 수신반 복구 | 김상백 | 6/26 15:19 |
| ✅ | ┖ 승강기운행·출입통제·스피드게이트·공조설비등 복구 | 김상백 | 6/26 15:19 |
| ✅ | ┖ IOC RMS 정지요청 | 김상백 | 6/26 15:19 |
| ✅ | ┖ 화재진압에 따른 전층 안내방송 송출 | 김상백 | 6/26 15:19 |
| ✅ | ┖ 입주사 담당자등 상황종료 문자 발송 | 김상백 | 6/26 15:19 |

이 보고서는 Twin-alarm 재난대응 시스템에서 자동 생성되었습니다. 생성 시각: 2026. 6. 28. 오후 3:49:24